KCS 31 80 75  분말 소화설비공사

2026년 판 · 2026-02-24 개정 · 국토교통부 고시 · 국가건설기준센터 공개 원문

# 1. 일반사항

## 1.1 적용범위

이 기준은 분말 소화설비공사에 적용한다.

## 1.2 참고기준

KCS 31 80 05(1.2)에 따른다.

## 1.3 용어의 정의

기준의 용어 정의는 KCS 31 10 10(1.3)을 참조한다.

# 2. 자재

## 2.1 저장용기

저장용기의 내용적은 다음 표 2.1-1와 같다.

| 소화약제의 종별 | 소화약제 저장용기의 내용적 (ℓ/kg) |
| --- | --- |
| 탄산수소나트륨을 주성분으로 한 분말(제1종분말) | 0.80 |
| 탄산수소칼륨을 주성분으로 한 분말(제2종분말) | 1.00 |
| 인산염을 주성분으로 한 분말(제3종 분말) | 1.00 |
| 탄산수소칼륨과 요소가 화합된 분말(제4종 분말) | 1.25 |

## 2.2 분말소화약제

제1종분말, 제2종분말, 제3종분말, 제4종분말로 한다. 단, 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비의 소화약제는 제3종분말로 한다.

## 2.3 가압용 가스용기

(1) 가압용 가스용기는 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치한다.

(2) 가압용 가스용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착한다.

(3) 2.5 MPa 이하의 압력에서 조정이 가능한 압력조정기를 설치한다.

## 2.4 배관

### 2.4.1 강관을 사용하는 경우

강관을 사용하는 경우의 배관은 아연도금에 따른 KS D 3507이나 이와 동등 이상의 강도와 내식성 및 내열성을 가진 것으로 한다. 다만, 축압식 분말소화설비에 사용하는 경우, 20℃에서 압력이 2.5MPa 이상 4.2MPa 이하인 경우에는 KS D 3562 중 이음이 없는 스케줄 40 이상 파이프 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금 방식처리된 것을 사용한다.

### 2.4.2 동관을 사용하는 경우

고정압력 또는 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용한다.

# 3. 시공

## 3.1 저장용기

KCS 31 80 55(3.1)에 따른다.

## 3.2 기동장치

### 3.2.1 수동식 기동장치

KCS 31 80 55(3.2.1)에 따른다.

### 3.2.2 자동식 기동장치

KCS 31 80 55(3.2.2)에 따른다.

### 3.2.3 표시등

분말소화설비가 설치된 구역의 출입구에는 소화약제의 방출 여부를 나타내는 표시등을 설치한다.

## 3.3 배관

(1) 전용 배관을 사용하여야 하며 밸브 류는 개폐위치 또는 개폐방향을 표시한다.

(2) 배관의 구경은 기준저장량의 소화약제가 30초 이내에 방사될 수 있는 것으로 한다.

## 3.4 선택밸브

KCS 31 80 55(3.4)에 따른다.

## 3.5 분사헤드

기준저장량의 소화약제를 30초 이내에 방사할 수 있는 것으로 한다.

## 3.6 시험 및 검사

(1) 기압(기밀) 시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)②)에 따른다.

(2) 기동장치 시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)③)에 따른다.

(3) 방출시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)④)에 따른다.