KCS 31 80 60  할로겐화합물 소화설비공사

2026년 판 · 2026-02-24 개정 · 국토교통부 고시 · 국가건설기준센터 공개 원문

# 1. 일반사항

## 1.1 적용범위

이 기준은 할로겐화합물 소화설비공사에 적용한다.

## 1.2 참고기준

KCS 31 80 05(1.2) 에 따른다.

## 1.3 용어의 정의

기준의 용어 정의는 KCS 31 10 10(1.3)을 참조한다.

# 2. 기기 및 재료

## 2.1 약제 저장용기

(1) KCS 31 80 55(2.1)에 따르고, 다음 항목을 추가한다.

(2) 하나의 방호구역을 담당하는 저장용기의 소화약제의 체적 합계보다 소화약제의 방출 시 방출경로가 되는 배관(집합관을 포함)의 내용적이 1.5배 이상일 경우에는 당해 방호구역에 대한 설비는 별도 독립방식으로 한다.

## 2.2 용기밸브

KCS 31 80 55(2.2) 에 따른다.

## 2.3 동작밸브(니들밸브)

KCS 31 80 55(2.3) 에 따른다.

## 2.4 분사헤드

가스량, 방출압 및 설치장소에 알맞은 모양과 기능을 갖춘 것으로서 오리피스를 통하여 할로겐화합물을 균등히 방사하는 구조로 한다.

## 2.5 기동용 가스용기

KCS 31 80 55(2.5)에 따른다.

## 2.6 선택밸브

KCS 31 80 55(2.6)에 따른다.

## 2.7 제어반

KCS 31 80 55(2.7)에 따른다.

## 2.8 배관재료

### 2.8.1 강관을 사용하는 경우

KS D 3562 중 스케줄 40 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 아연도금 등에 따라 방식처리된 것을 사용한다.

### 2.8.2 동관을 사용하는 경우

KCS 31 80 55(2.8.2)에 따른다.

### 2.8.3 배관부속 및 밸브류

강관 또는 동관과 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 것으로 한다.

# 3. 시공

## 3.1 저장용기

KCS 31 80 55(3.1)에 따른다.

## 3.2 기동장치

### 3.2.1 수동식 기동장치

KCS 31 80 55(3.2.1)에 따른다.

### 3.2.2 자동식 기동장치

KCS 31 80 55(3.2.2)에 따른다.

### 3.2.3 표시등

할로겐화합물 소화설비가 설치된 구역의 출입구에는 소화약제의 방출 여부를 나타내는 표시등을 설치한다.

## 3.3 배관

배관의 구경은 기준저장량의 소화약제가 10초 이내에 방사될 수 있도록 한다.

## 3.4 선택밸브

KCS 31 80 55(3.4)에 따른다.

## 3.5 분사헤드

KCS 31 80 55(3.5)에 따른다.

## 3.6 시험 및 검사

(1) 기압(기밀) 시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)②)에 따른다.

(2) 기동장치 시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)③)에 따른다.

(3) 방출시험
 KCS 31 80 05(3.6.2(2)④)에 따른다.